## Sheet1
附件2：
2025年第二季度开展区管建设工程“双随机”季度评价检查情况一览表
制表单位：湖里区建设工程质量安全站
序号 | 工程名称 | 形象进度 | 责任主体 |  | 检查情况 | 处理及记分情况
1 | 蔡塘社区发展中心提升改造项目-外立面改造工程 | 预验收 | 建设单位 | 厦门市湖里江头街道蔡塘社区股份经济合作社 | 1.工程施工阶段，项目经理平均到岗率（0.00%）低于40%的情形，属长期不在施工现场；安全员平均到岗率（0.00%）低于40%的情形，属长期不在施工现场，共计1人次；检查时项目经理不在场。（施18P5） 2.检查2025年3月3日动火审批、外脚手架验收记录表，安全员签字字迹与检查时现场签到字迹不一致；施工安全员日志未按文件要求填写。 3.施工现场1名架子工无特种作业证书。（施24P6）（监22P6） 4.施工单位月自查记录和项目部旬自查记录均未留下可追溯记录的相片或视频材料。（施31P6） 5.工程施工阶段，总监平均到岗率（0.00%）低于40%的情形，属长期不在施工现场。（监15P5） 6.幕墙后置埋件不符合设计要求、防腐处理不到位、未做拉拔试验检测。 7.查无幕墙原材进场验收资料。 8.幕墙连接件焊缝不饱满、焊渣未清理。 9.查无脚手架材料（钢管、扣件）进场复检报告。 10.现场分别抽取直角扣件、对接扣件、旋转扣件各3个测试螺栓拧紧扭力，其中直角扣件1个、对接扣件2个、旋转扣件1个共4个螺栓拧紧扭力达不到40N·m。 11.直角扣件1个、对接扣件1个在螺栓拧紧扭力未达到65N.m时发生破坏。 12.2层东侧落地式脚手架连墙件采用短钢管勾搭在幕墙骨架上，不符合连墙件技术要求。 13.查无幕墙钢结构骨架均压环导通电阻测试记录。 14.幕墙钢结构骨架防雷引下线的形式与设计图纸不符。 15.施工临时用电电缆线竖向跨越外架未设置绝缘措施。 16.落地式脚手架底步坠落半径范围内的施工临时用电配电箱未搭设防砸棚。 17.检查当日现场无建筑电工。 18.广告墙预留空位与落地式脚手架间隙过大未采取防护措施。 19.施工围挡未按要求设置公益广告及工程告示牌。 20.落地式脚手架灭火器配备不足。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记22.00分，施工企业记22.00分； 3.给予项目总监记10.30分，监理企业记10.30分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第18条、24条、31条，上报区住建局处理； 5.监理企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》监理单位第15条、22条，上报区住建局处理。
|  |  | 施工单位 | 群耀（福建）幕墙有限公司（联合体成员：厦门正方建设有限公司）
|  |  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
2 | 厦门农商银行总部大厦 | 主体 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.高大模板安全技术交底未按规定留存影像资料。 2.悬挑式脚手架危大工程巡视记录不足。 3.主楼17层悬挑梁1/G轴交1/5~5轴二排负弯矩钢筋安装位置偏差80mm。 4.主楼17层F轴交1/7~8轴1/7支座处负弯矩筋锚固长度不足（样本外）。 5.主楼17层梁板5~8轴交D~G轴（1-1区）板中负弯矩筋垫置高度不足。 6.主楼13层8轴交1/G~1/F轴梁端部1处上下贯通性蜂窝缺陷。 7.主楼13层1/6~7轴交C~D轴叠合板板带1处混凝土松散缺陷。 8.主楼9层多处构造柱植筋偏位、构造柱箍筋绑扎不牢固、7轴交E~F轴2处植筋被破坏。 9.主楼5~8轴交D~G轴（1-1区）17层模板支撑架1根立杆自由端长度大于规范要求。 10.主楼5~8轴交D~G轴（1-1区）17层模板支撑架最外侧斜拉杆缺失1处。 11.主楼落地式钢管脚手架北侧安全通道开口处未设置横向斜撑、基础高差较大处立杆悬空（样本外）。 12.主楼13层悬挑式脚手架反拉钢索穿梁螺杆露丝不足。 13.主楼14层悬挑式脚手架北侧脚手板未满铺。 14.塔式起重机（备案号闽DB-T17892）存在问题：塔吊臂端的滑轮积存较多油垢，影响钢丝绳排绳。 15.主楼4层南侧正压送风立管安装未设置有效的固定措施。 16.主楼4层南侧正压送风管已安装，风井内壁墙面未完成抹灰。 17.主楼12层西南角楼层临边防护缺失。 18.查动火作业审批表未体现作业前主要安全措施及作业后的现场处理情况。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记2.00分，监理企业记2.00分。
|  |  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门榕达建设机械有限公司 厦门铭塔建筑机械有限公司
3 | 圣元厦门瑞吉酒店建筑工程 | 主体 | 建设单位 | 厦门圣元文旅发展有限公司 | 1.2025年3月13日监理例会，项目技术负责人未到场参加。 2.2025年4月1日扣件式钢管脚手架验收表专职安全员未签字确认。 3.施工安全日志未能体现动火作业内容。 4.危大工程（深基坑）监理单位动态巡视检查频次不足。 5.未建立标养室巡查制度。 6.1#楼2层9交1/M-1/N轴梁上部二排筋偏位50mm以上。 7.1#楼2层M轴、1/M轴、2/M轴悬挑梁在1/8轴处受力主筋后端长度不足。 8.1#楼2层梁、板钢筋绑扎存在缺绑、漏绑。 9.1#楼2层9交1/M-1/N轴、1/M-1/N轴梁底筋未绑扎定位，钢筋间距不足。 10.1#楼2层梁底钢筋保护层不足。 11.地下室负2层7交F轴框架柱柱脚蜂窝长度达50cm；地下室负1层E交5-6轴梁存在孔洞、露筋等严重质量缺陷。 12.现场抽取T1#楼落地架直角扣件、对接扣件、旋转扣件各3个测试螺栓拧紧扭力，其中直角扣件2个、旋转扣件2个共4个螺栓拧紧扭力达不到40N·m。 13.T1#楼落地架南侧连墙件缺失1处。 14.塔式起重机（备案号闽DO-T00201）存在问题：主电缆固定处未采取绝缘措施。 15.保安室照明电源自室外三级配电箱回路引入，照明与动力未分开设置。 16.T3栋一层顶板电焊作业未配置开关箱。 17.塔吊电缆、二级配电线电缆沿T3、T2栋南侧外架水平敷设未采取防护措施。 18.T3#楼2层北侧三级配电箱未做重复接地。 19.T3#楼2层北侧三级配电箱放置在外架上未采取稳固保护措施。 20.地下室集水井四周未设置防护措施。 21.T3#楼进出的通道口未按规定搭设安全防护棚。 22.T3#楼1层顶板模板作业区未配置灭火器。 23.查动火作业审批表未体现作业后动火监护和作业后施工现场处理情况。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记9.00分，施工企业记9.00分； 3.给予项目总监记7.20分，监理企业记7.20分。
|  |  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 国机陆原工程设计研究有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门三联达建设机械有限公司
4 | 厦门一中湖里分校 | 主体 | 代建单位 | 联发集团有限公司 | 1.4#楼八层西侧连墙件缺失1处。 2.4#楼七层东南侧钢梁外端钢丝绳未与上一层建筑结构拉结1处。 3.4#楼九层4-3交4-A~4-K轴框架柱柱脚蜂窝等外观质量缺陷。 4.4#楼九层西侧作业脚手架临空面临边防护不到位。 5.4#楼九层4-7交4-K轴框架柱错位25mm。 6.地下室顶板D2-11轴梁箍筋分部不均匀，钢筋锈蚀污染。 7.地下室桥架长度大于30m的部分未设置伸缩节。 8.塔式起重机（备案证号：闽DO-T00538）：防碰撞专项施工方案无针对性。 9.施工升降机（备案证号：闽DO-S00950）：施工电梯基础垃圾未清理。 10.施工场地积尘积灰较多。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记9.00分，施工企业记9.00分； 3.给予项目总监记2.70分，监理企业记2.70分。
|  |  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门鑫中正机械设备有限公司
5 | 萤火虫大厦提升改造工程 | 预验收 | 建设单位 | 厦门仕足实业有限公司 | 1.工程施工阶段，项目经理上季度存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡的情形，属长期不在施工现场。（施18P5） 2.安全员1名对现场情况不了解。（施18P5） 3.质量员不在岗且未登录“项目监管系统”请假登记留痕。 4.临时用电方案编制人无相关专业资格证书。 5.百叶窗隔间做法与实际不符。 6.楼地面处理及做法与设计图纸不符。 7.洗手间隔断、台盆、无障碍卫生间等未施工。 8.4层H~J轴交9~13轴区域，部分喷淋头与烟感距离过近，小于30cm。 9.4层6交H轴区域的疏散指示灯方向错误。 10.未提供室内环境空气检测报告。 11.未提供经审查合格的给排水专业图纸。 12.未提供配电箱进场验收资料。 13.电缆现场验收资料不全，无型式检测报告。 14.未提供配电箱漏电保护器见证取样送检报告。 15.未提供电线电缆平行检测报告。 16.4层金属桥架接地跨接线截面积实测2.5mm²，不符合规范4.0mm²要求。 17.4层金属风管悬吊安装，直线长度超过20m未设置防晃支架。 18.4层多处JDG管与金属软管连接未采用专用接头。 19.消防稳压泵电源线缆现场施工为WDZBN-BYJ 5*2.5mm²，与设计图纸BTLY-5*2.5mm²不符。 20.4ATXF配电箱双电源开关配置250A，与设计图纸200A不符。 21.4ATXF配电箱进线及回路出线（5ACJ1、5ACJ2、5ACJ3)电缆采用镀锌桥架敷设，与设计图纸SC管不符。 22.4层强电间配电箱金属框架未单独与保护导体可靠连接。 23.屋面层消防水箱未设置爬梯。 24.屋面层四周临边未设置防护措施。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记9.00分，施工企业记9.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第18条，上报区住建局处理。
|  |  | 施工单位 | 随达建筑有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建众亿工程项目管理有限公司
6 | 厦门湖里2023P06项目 | 主体 | 建设单位 | 招鑫（厦门）房地产有限公司 | 1.9#楼东侧硬化场地积尘较多未及时清扫。地下室负二层存在大量建筑垃圾。 2.塔式起重机（备案号：闽DA-T19458）：司机室消防器材失效1处；7#楼屋面堆放大量可燃垃圾，灭火器配备不足。 3.幼儿园栏杆部分预埋件偏位，加固方案未经设计单位确认。 4.幼儿园负一层13-D～13-E轴交13-3～13-4轴梯板存在打凿导致板底露筋。 5.地下室负一层通道处三级配电箱内1处电动建筑机械设备缺保护PE线；地下室负二层木工加工区圆盘锯未配置开关箱。 6.地下室负一层通道处三级配电箱1处漏保故障。 7.7#楼二十九层户内卫生间排水立管未设置检查口。 8.未提供空调水管保温材料见证送检报告。 9.施工升降机（备案号闽DO-S01168）存在问题：单机箱接线处线头外露，接触不良。 10.塔式起重机（备案号闽DA-T19458）存在问题：地下室负一层楼板刮擦塔身第一节。 11.施工升降机（闽DO-S01168）：二十七层楼层左侧安全门可由内打开，防护不严1处。 12.地下室负一层电梯厅吊顶内多处金属软管超1.2米。 13.地下室负一层通道处三级配电箱内设置照明回路，动力电与照明电未分开设置。 14.7#楼10号吊篮（编号：363718）：钢丝绳弯折不顺直 15.7#楼10号吊篮（编号：363718）：吊篮底部建筑垃圾未清理，不能平稳停放。 16.7#楼10号吊篮（编号：363718）：吊篮两侧底部挡脚板缝隙过大。 17.7#楼10号吊篮（编号：363718）：安全绳保护不到位。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记9.00分，施工企业记9.00分； 3.给予项目总监记7.20分，监理企业记7.20分。
|  |  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门宝航机械有限公司 厦门融商工程建设有限公司 厦门欣伟强机械设备有限公司
7 | 高金林社区服务中心（06-08F36地块） | 主体 | 建设单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.2025年3月19日地基与基础分部工程验收施工单位技术、质量部门负责人未到场参加。 2.泥水班组1人查无质量、安全技术交底记录。 3.有限空间作业专项施工方案编制深度不足，未识别项目有限空间作业内容并根据现场实际情况编制方案，方案未明确“先通风、再检测、后作业”原则。 4.地下室1-4~1-5交1-1/0A~1A轴后浇带存在1处渗漏。 5.现场抽取落地架直角扣件、对接扣件、旋转扣件各3个测试螺栓拧紧扭力，其中直角扣件2个、旋转扣件2个共4个螺栓拧紧扭力达不到40N·m。 6.落地架4层北侧连墙件缺失1处。 7.落地架3层东侧1跨立杆纵向间距大于方案及规范要求。 8.施工升降机（备案号闽DO-S00812）存在问题：驾驶室内玻璃因遮阳不当阻挡视线。 9.地下室消防专业加工区电动机械设备未设置开关箱。 10.2层西侧三级配电箱1处漏保故障。 11.2层、3层、4层西侧三级配电箱重复接地线缆与连墙件连接不符合要求。 12.通往地下室的人工通道未设置防砸棚。 13.1层填充墙腰梁上部多处独立墙未防护，人员通行存在安全隐患。 14.1层西侧模板堆放区未配置灭火器。 15.2层现场积尘积灰、垃圾未及时清理；外架上堆放杂物。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记8.00分，施工企业记8.00分； 3.给予项目总监记4.80分，监理企业记4.80分。
|  |  | 施工单位 | 厦门城翔建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建创实工程咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门小新实业有限公司
8 | 禾美公服综合体（06-08E07地块） | 主体 | 代建单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.十四层东北侧窗户临边防护不到位。 2.塔式起重机（备案号闽DB-T19742）存在问题：索具维保不到位、钢丝绳断丝及绳夹安装方向错误。 3.十三层施工区域未设置三级配电箱。一层安装加工区切割机未配置开关箱。 4.现场安装金属86盒壁厚不足。 5.塔机闽DB-T19742底部防攀爬围拦门未上锁。 6.施工升降机闽DO-S01081梯笼顶砖块、木头等杂物未及时清除。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司 厦门三联达建设机械有限公司
9 | 湖里体育公园片区市政道路二期工程-金边路、钟水路、横一路 | 路基 | 代建单位 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 1.施工单位项目部4月份开展自查次数不足，缺少一次。 2.项目部灭火器配备不足。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记2.00分，施工企业记2.00分； 3.给予项目总监记0.80分，监理企业记0.80分。
|  |  | 施工单位 | 中建旷博（福建）有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
10 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 1.十一层5-B交5-12轴框架柱节点处梁面一根φ25钢筋直锚长度仅50cm，锚固长度不足。 2.十一层5-C交5-14~5-15轴梁加密箍筋缺少1道。 3.十层模板支撑体系东侧水平拉杆、专用斜杆各缺失1处。 4.5-1#梯二层平台处临边防护不到位。 5.首层钢筋堆场发现一组φ12箍筋弯钩平直段长度仅10cm。 6.十一层梁底部钢筋未满扎。 7.五层梯板施工缝夹渣。五层1#梯梯间柱孔洞、麻面。 8.地下一层模版堆放区灭火器未按要求巡检。 9.施工升降机（备案证号：闽EP-S01870）：卸料平台设置的横杆高度偏低。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记3.50分，监理企业记3.50分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司（联合体成员：北京城建集团有限责任公司）
|  |  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司
11 | 乔丹运营中心基坑支护及土石方工程 | 基坑支护 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.深基坑安全技术交底未按规定留存影像资料 2.基坑顶北侧集水沟积水未及时抽排，未形成有效截排水 3.坡道转角1处防护栏杆立杆间距超过2米 4.办公区灭火器缺失1组 5.现场碎石破碎作业扬尘较大，未使用雾炮降尘 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记3.00分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
12 | 围里社区发展中心基坑支护及土石方工程 | 基坑支护 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.1A-9~11交1A-D~B轴砖胎膜出现开裂、倾斜，无相关处理方案 2.基坑支护喷锚混凝土厚度未检测 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记1.00分，施工企业记1.00分； 3.给予项目总监记0.80分，监理企业记0.80分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
13 | 围里社区发展中心基础及主体工程 | 基础 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.施工安全日志未按要求手写。 2.地下室8区、11区底板上部钢筋网的交叉点未全部扎牢。 3.钢筋加工场发现钢筋机械连接头接触面未打磨平整。 4.地下室1区、6区、9区地下室负一层模板支撑架1根立杆自由端长度超出方案及规范要求。 5.地下室1区、6区地下室负一层模板支撑架交接处立杆基础不在同一高度未采取有效固结措施。 6.塔式起重机（备案号闽EP-T00841）存在问题：司机室内监控电源未装漏电保护器。 7.塔式起重机（备案号闽EP-T00841）存在问题：塔身标准节底部栅栏内多处烟头、烟盒未及时清除。 8.地下室割机作业未配置开关箱。 9.地下室桩承台基坑临边未设置防护措施。 10.地下室模板作业区（1区、6区、9区）未设置灭火器。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司
14 | 康乐学校（水上乐园地块） | 主体 | 代建单位 | 联发集团有限公司 | 1.施工单位项目部5月份开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料。 2.基坑临边防护侧向抗冲击力不足1KN。 3.塔式起重机（闽D0-T00928）：塔身第1节安装广告牌 4.施工升降机(闽D0-S01206)：单机箱箱门指示灯壳破损。 5.施工升降机(闽D0-S01206)：第六层楼层安全门未紧闭1处。 6.钢筋加工场发现1台钢筋弯曲机单机箱漏电保护器失效。 7.2#楼2B-2轴~2B-3轴交2B-A轴五层外架与主体间隙大于150mm未采取防护措施。 8.2#楼计算机工作室与计算机网络教室中间墙构造柱拉结筋缺失一道。 9.2#楼北楼五层构造柱后植锚固钢筋未提供拉拔试验报告。 10.3区地下室顶板3-4～3-5交3-C轴框架梁加密箍缺少1道。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司（联合体成员：北京城建集团有限责任公司）
|  |  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建冠兆建设有限公司 厦门百威德机械设备有限公司
15 | 金林公交保安基地保障性租赁住房 | 主体 | 建设单位 | 厦门公交集团有限公司 | 1.木工班组1人查无质量技术交底记录。 2.试验员不在岗且未登录“项目监管系统”请假登记留痕。 3.查无深基坑工程施工前条件核查表。 4.未提供深基坑工程危大工程巡视记录。（施25P6） 5.施工安全日志未按要求手写。 6.地下室1-2轴交1-F轴YBZ4约束边缘构件角筋2#32未按图纸要求并筋设置。 7.地下室1-2轴交1-F轴、1-4轴交1-B轴、1-5轴交1-B轴框架柱多处机械连接露丝超过3丝；项目部未配备通规止规。 8.地下室底板同条件试块仅留置1组，试块标识管理不规范，试块标识脱落，试块制作人员、见证人员未签字确认。 9.标养箱未正常工作，试块湿度不足。 10.地下室1-2轴交1-F轴多处剪力墙墙身水平分布筋弯锚段长度仅10cm，不足15d。 11.基坑北侧坡顶无截水措施，集水井内淤泥未及时清理。 12.基坑北侧顶部设置钢筋工加工区、堆放区存在超载现象。 13.塔式起重机（备案号闽DO-T00958）存在问题：塔式起重机驾驶室内有打火机抽烟现象。 14.塔式起重机（备案号闽DO-T00958）存在问题：主钢丝绳保养不到位缺油。 15.塔式起重机（备案号闽DO-T00958）存在问题：料斗钢丝绳绳卡方向错误。 16.塔式起重机（备案号闽DO-T00958）存在问题：现场采用钢筋做吊钩吊运箍筋并且无防脱绳措施。 17.地下室抽水泵未配置开关箱。 18.1#楼东侧安全通道通往地下室顶板侧未设置防护栏杆。 19.总配电室旁堆放易燃土工布未配置灭火器。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记4.80分，监理企业记4.80分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第25条，上报区住建局处理。
|  |  | 施工单位 | 福建友泰建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门鑫长海机械设备有限公司
16 | 薛岭山公园南侧地下公共停车库 | 基础 | 建设单位 | 厦门市湖里区园林绿化中心 | 1.日常巡查，发现渣土车未冲洗干净污染道路。 2.基坑支撑梁（10-15轴交D-H轴）临边防护不到位。 3.基坑北侧二级配电箱在喷淋覆盖范围内未采取防水措施 4.基坑北侧1台三级配电箱从相邻三级配电箱总开关取电不符合规范要求。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记2.00分，施工企业记2.00分； 3.给予项目总监记1.60分，监理企业记1.60分。
|  |  | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
17 | 2023P05主体工程 | 装修 | 建设单位 | 厦门利椿房地产开发有限公司 | 1.地下室用来隔断储物的储物区内放置部分可燃物品未配置灭火器 2.3#楼首层局部裸土未覆盖。 3.5#楼公共卫生间窗户未设置临边防护，存在安全隐患。 4.未提供空调保温材料见证取样送检报告。 5.3#楼户内卫生间洗手台LED灯带电源驱动器安装柜体封闭区内无法检修及散热。 6.生活水泵房、水泵出水立管未设置独立支吊架。 7.生活水泵房、水泵电源的竖向桥架未设置独立支吊架。 8.3#楼25层2502室厨房厨台左侧墙砖左上角空鼓。 9.各楼层安全间的防火门施工工艺不正确，应无阻燃板作为防火门框基层。 10.地下室区域的拟采用的消火栓箱四周无明显区分效果的发光标识；且不易于开启。 11.3#楼高处作业吊篮（编号：673530）：悬吊平台连接螺栓有松动现象。 12.3#楼高处作业吊篮（编号：673530）：悬吊机构钢丝绳端部固定使用自紧楔型头，U型绳夹表面生锈。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 海盈建设有限公司（联合体成员：飞阳建设工程有限公司）
|  |  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
18 | 厦门荣佳—百信AI智慧科技产业园 | 基础 | 建设单位 | 厦门市荣佳实业有限公司 | 1.砂浆搅拌作业未封闭；局部裸土未覆盖。 2.监理单位未对危大工程实施专项巡视检查。（监26P6） 3.基坑1处桩承台临边未设置防护措施。 4.基坑内发现一台水泵未配备开关箱。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记3.00分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记2.90分，监理企业记2.90分； 4.监理企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》监理单位第26条，上报区住建局处理。
|  |  | 施工单位 | 福建省工业设备安装有限公司
|  |  | 监理单位 | 龙溪伟业建设集团有限公司
19 | 马垅社、后浦社现代化治理试点村给水项目 | 基础 | 代建单位 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 1.基坑西侧场地积尘较多。 2.模板堆放区未配备灭火器。 3.施工大门边集水井潜水泵和浮球开关箱漏电保护器失效。 4.基坑顶西侧临边防护侧向抗冲击力不足1KN。 5.基坑西侧过道1处洞口防护不到位。 6.施工大门边集水井潜水泵未接PE线。 7.二级箱重复接地体松动，未提供施工临时用电系统接地电阻测试记录。 8.中间平台总配电箱和二级配电箱操作面周围杂草多。 9.中间平台二级配电箱内PE接线排与金属箱体绝缘。 10.中间平台二级配电箱内发现若干回路断路器额定电流20A，漏电保护器额定电流32A。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记4.80分，监理企业记4.80分。
|  |  | 施工单位 | 福建省展业建设工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
20 | 岭下社区服务中心项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 1.地下室消防加工区电动机械设备未配置开关箱。 2.25T汽车吊吊钩无防脱落保护装置，未落实日常维修保养工作。 3.地下室集水坑临边未做防护措施。 4.四层多功能厅B交3-4轴一处砌体灰缝不饱满。 5.楼层内金属86型过线盒壁厚不足1.0mm,不符合要求。 6.楼层内等电位连接箱LEB铜牌截面积不足不符合要求。 7.施工升降机（备案号：闽ED-S00636）：梯笼顶土头、泥浆等杂物未及时清除1处。 8.施工升降机（备案号：闽ED-S00636）：施工升降机安装方案无吊具、索具起重能力验算。 9.临时用电方案编制人无相关资格证书。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记2.70分，监理企业记2.70分。
|  |  | 施工单位 | 福建联谊建筑工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建安兴机械租赁有限公司
21 | 盐业物流铁路沿线排水管网改造工程 | 基础 | 建设单位 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 1.施工单位项目部5月份开展的旬自查频率不足（仅一次）。 2.现场抽测3处嘉禾路沥青恢复路面厚度检测，其中样品编号YP16XSN52500094-1、YP16XSN52500094-2、YP16XSN52500094-3沥青总厚度负偏差均超过规范允许偏差1.5倍。 3.离子除臭设备报审的合格证无厂家相关信息。 4.未能提供符合设计图纸对离子除臭设备排放标准要求的检测报告。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 中联路海集团有限公司
22 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 基坑支护 | 建设单位 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 1.2本施工安全日志未手写且检查内容雷同。 2.项目未建立混凝土标养试块管理制度；标养箱1台未启用、1台标养箱温度25°超过文件要求。 3.施工临时用电系统重复接地体埋深不足。 4.办公区灭火器未按要求（附录C 建筑灭火器检查内容、要求及记录）进行月检。 5.现场裸土未完全覆盖。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记3.00分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记0.80分，监理企业记0.80分。
|  |  | 施工单位 | 福建陆度建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
23 | 海天路安置房项目桩基、地下室及上部主体工程 | 基础 | 代建单位 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 1.局部非工作面裸土未覆盖。 2.塔吊（闽DO-T00518）操作室内视频监控电源箱未配置漏电保护器。 3.未按规定对施工现场高处作业进行专项检查。 4.基坑集水井未配置开关箱。 5.基坑人员上下专用通道搭设不符合要求。 6.未见6#楼底板垫层同条件试块。 7.临时用电方案编制人无相关资格证书。 8.深基坑验收告示牌未悬挂。 9.塔式起重机（备案号：闽DO-T00518）：塔身第1节、第3节安装广告牌。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记3.50分，监理企业记3.50分。
|  |  | 施工单位 | 福建磊鑫（集团）有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
24 | 金山街道社会事务综合服务中心及幼儿园项目 | 装修 | 代建单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.有限空间方案交底未留存影像资料。 2.危大工程施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 3.外墙金属铝板无抗风压性能和层间变形性能检测报告。 4.地下室北侧顶板与主楼交界处1处渗漏。 5.排烟风机房内风机与风管连接的柔性短管松紧度过紧、不严密、上下法兰不对孔。 6.地下负1层个别排烟符合风管最末节吊架缺失。 7.屋面消防高位水箱处JDG线管敞口朝上设置。 8.未提供电线快接头的材料进场报审资料。 9.幼儿园公共区域吊顶格栅镂空率大于70%，喷头未设置在吊顶上方。 10.幼儿园4层档案室防火门灌浆不密实。 11.幼儿园部分吊装疏散指示灯金属软管包裹不到位、部分吊装疏散指示灯未刷防火涂料、音体室部分应急照明线管未刷防火涂料。 12.服务中心1号楼梯2梯，首层防火门净宽1350mm，与设计不符。 13.服务中心1号楼梯2梯，首层防火门净高2000mm，疏散净高度小于2100mm。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记1.90分，监理企业记1.90分。
|  |  | 施工单位 | 中冶福建投资建设有限公司（联合体成员：上海宝冶集团有限公司）
|  |  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
25 | 康乐第二小学改扩建艺体楼项目 | 基础 | 建设单位 | 厦门市湖里区教育局 | 1.局部非工作面裸土未覆盖，场地内积水。 2.标养室试块未按要求间隔大于10mm。 3.配电装置和重复接地体的连接导线截面积未与相线截面积匹配。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记1.00分，施工企业记1.00分； 3.给予项目总监记0.80分，监理企业记0.80分。
|  |  | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
26 | 五缘湾营运中心二期片区市政道路二期工程 | 路基 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.电缆井MX-4井口未设置防护措施。 2.KB0+020处雨水支管回填不符合要求。 3.机动车道污水WB2、雨水井NY2-2井口调高部分砌砖材料与设计图纸不符。 4.未提供预埋板10*10*8进场验收资料。 5.电缆井MX-4井内接地扁钢焊接搭接长度不足，焊接处未做防腐措施。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记2.00分，施工企业记2.00分； 3.给予项目总监记1.60分，监理企业记1.60分。
|  |  | 施工单位 | 双寅东方（厦门）建设投资有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
27 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 路基 | 建设单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 1.金盛路AK0+782缆线管廊检查井1根纵向受力钢筋未满扎。 2.管廊检查井连接处混凝土存在夹渣（模板）一般质量缺陷。 3.施工现场可燃材料（模板）堆放未配置灭火器。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记1.00分，施工企业记1.00分； 3.给予项目总监记0.80分，监理企业记0.80分。
|  |  | 施工单位 | 福建三建工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
28 | 卓雅大楼项目 | 基坑支护 | 代建单位 | 欣贺股份有限公司 | 1.钢筋加工场发现一组灭火器失效。 2.施工现场严重积尘未及时清扫。 3.钢筋加工区电焊机未配置开关箱。 4.钢筋加工区照明与动力合用未配置照明开关箱。 5.临时用电方案编制人无相关资格证书。 6.西侧外架上三级配电箱未采取固定、防护措施。 7.抽查67#桩施工资料，试块标识无见证人员签字、混凝土交货验收无记录。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记3.00分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记0.90分，监理企业记0.90分。
|  |  | 施工单位 | 福建省五建建设集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
29 | 坂美公服综合体（06-08H26地块） | 基础 | 代建单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.钢筋加工场积尘较多。 2.地下室负一层模板支撑体系1-5~D-5轴交1-A~1-S轴板下第一道水平拉杆缺失1处。 3.塔式起重机（备案号：闽DO-T00525）：起升钢丝绳在端部固定方式与说明书不一致。 4.地下室顶板X-4交X-A~X-B轴支座负弯矩筋安装偏位达50mm，底筋未绑扎。 5.钢筋加工场切割机未配备开关箱。 6.地下室负一层模板支撑体系1-5~D-5轴交1-A~1-S轴立柱缺失1处。 7.地下室负一层传料口临边防护不到位。 8.地下室顶板D-2~D-3轴1-K轴框架梁节点处偏位。 9.地下室一区、二区顶板后浇带设置宽度不足。 10.地下室一区顶板钢筋隐蔽验收质量员未举牌拍照。 11.钢筋加工场发现有部分钢筋机械接头端部未磨平。 12.样本外，地下室负一层模板支撑体系D-D轴交X-4轴立杆局部悬空；地下室负一层1-2#梯1-8~1-10轴交1-C~1-E轴立杆局部悬空。 13.地下室负一层模板支撑体系1-5~D-5轴交1-A~1-S轴个别插销未紧固。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记5.60分，监理企业记5.60分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司（联合体成员：北京城建集团有限责任公司）
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
30 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 主体 | 建设单位 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 1.施工现场局部裸土未覆盖。 2.抽查13#楼一层10-bM交10-b4、10-aF交10-a5、10-aF交10-a1框架柱，其中10-bM交10-b4轴框架柱加密区箍筋缺少1道。 3.10#楼一层10-bM交10-b4轴框架柱角筋偏位10cm，角筋并筋安装不到位。 4.10#楼一层10-bM交10-b4轴框架柱钢筋偏位未按设计要求插筋处理。 5.10#楼一层10-aF交10-a5轴框架柱1处电渣压力焊偏包严重。 6.标养室温度过低，多处唯一性标识脱落。 7.13#楼二层电梯井位置临边防护不到位。 8.13#楼一层13-a1轴～13-a9轴交13-aA轴～13-aE轴模板支撑体系扫地杆缺失2处。 9.13#楼作业脚手架局部脚手板缺失。 10.塔式起重机（备案号：闽DO-T00180）：主电箱总电源开关手柄缺失。 11.塔式起重机（备案号：闽DO-T00180）：四方验收起重量限制器未按说明书要求参数验收。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记4.00分，监理企业记4.00分。
|  |  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司（联合体成员：中国建筑第四工程局有限公司）
|  |  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门中博城机械有限公司
31 | 厦门京东MALL工程项目 | 装修 | 建设单位 | 京东五星电器集团（厦门）商贸有限公司 | 1.3层发现一具灭火器失效。 2.砌体子分部工程验收不合格就进入下一道工序。（施20P6） 3.砌体子分部工程验收不合格就进入下一道工序且监理单位无书面材料予以制止。（监20P6） 4.施工单位企业负责人5月份开展检查未留下可追溯记录的相片、视频材料。（施31P6） 5.项目检查记录表中项目经理签字他人代签。（施18P5） 6.检查两次监理例会，安全员未参加。 7.2025年5月15日项目部旬查未留下可追溯记录的相片或视频材料。 8.1层木工切割机未连接PE线。 9.非镀锌金属桥架接地跨接线截面积实测2.5mm²，不符合规范4mm²要求。 10.照明电线现场施工为WDZB-BYJ 2.5mm²与设计图纸WDUZ-BYJ 2.5mm²不符。 11.作业脚手架3层未按要求设置连墙件（共3处）。（施24P6）（监22P6） 12.作业脚手架3层发现一处立杆悬空。 13.3层步梯位置作业脚手架立杆间距大于方案及规范要求。 14。3层外架临空面未做防护；施工单位未按规定进行高处作业专项检查。 15.作业脚手架发现一处未从第一跨开始设置剪刀撑；作业脚手架剪刀撑交叉处连接不符合要求。 16.三层防排烟管采用薄钢板法兰连接不符合规范要求。 17.二层卫生间区域给水、排水，风管穿墙未设置套管 18.现场安装电气接线盒（86型）实测壁厚不足1.0MM不符合要求。 19.查无灯具进场验收资料。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记23.00分，施工企业记23.00分； 3.给予项目总监记13.20分，监理企业记13.20分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第18条、20条、24条、31条，上报区住建局处理； 5.监理企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》监理单位第20条、22条，上报区住建局处理。
|  |  | 施工单位 | 安徽唯因笃建设工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 浙江同洲项目管理有限公司
32 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 主体 | 建设单位 | 厦门兆合盈房地产开发有限公司 | 1.群众投诉举报噪声污染次数较多，噪声防治未按照方案落实噪声污染防治。 2.3#楼8层铝合金模板支撑体系西侧1处斜撑设置不符合要求。 3.3#楼八层a-D~a-E交a1~a2梁2根钢筋直锚段长度不足。 4.塔式起重机（备案号：闽DO-T00953）：基础节与地下室顶板预留洞口钢筋安全距离小于100mm，与基础节主弦杆刮擦。 5.3#楼五层同条件试块留置数量不足。 6.塔式起重机（备案号：闽DO-T00953）：单机箱设置于地下室基础节，不方便及时拉闸送电。 7.施工升降机（备案号：闽DO-S01913）：驱动齿轮未设置防护挡板。 8.施工升降机（备案号：闽DO-S01913）：附墙穿梁螺栓设置于通道盖板下，未设置检查口，不便于检查保养。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记4.00分，监理企业记4.00分。
|  |  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 华盛光正项目管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门宝航机械有限公司 厦门欣伟强机械设备有限公司
33 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 主体 | 建设单位 | 厦门东方万佳置业有限责任公司 | 1.群众投诉举报次数较多，施工现场未按照方案实施噪声污染防治。 2.2#楼二层高大模板a-F轴超重梁竖向斜杆缺失，扫地杆局部缺失，未按方案要求设置中间固结点。2#楼二层a-1~a-8交a-L~a-B轴高大模板水平剪刀撑未连续设置。 3.2#楼一层2-7交2-B轴、2-6交2-A轴柱外观质量缺陷修补无记录。 4.1#楼二层1-1~1-3交1-A~1-B轴剪力墙墙身水平分布筋伸入端柱边缘未弯锚15d。 5.2#楼落地式作业脚手架南侧首层层高大于4m，连墙件（抱柱）数量不足。2#楼落地式作业脚手架南侧开口处未设置连墙件（2处）。 6.东侧钢筋加工场发现1台钢筋切断机未接PE线。 7.基坑东侧、2#楼2号楼梯、2#楼三层（a-B轴）靠近高度模板位置临边未做防护；未按要求进行高处作业专项检查。（施24P6）（监22P6） 8.2#楼三层悬挑架外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。2#楼落地式作业脚手架第二步、第三步内侧临空面未做防护。（施24P6）（监22P6） 9.塔式起重机（备案号闽DB-T18071）存在问题：变幅小车防断绳失效。 10.1#楼二层1-4交1-B轴、1-4交1-D轴框架柱多处箍筋弯钩平直段长度不足10d。 11.1#楼一层柱钢筋机械连接、电渣压力焊未按要求见证取样，无取样人员、见证人相关信息。（施20P6）（监17P6） 12.1#楼一层柱钢筋隐蔽验收质量员未参与。 13.标养箱内查无2025年6月17日浇筑的1#楼一层墙柱、节点同条件试块。标养箱内湿度无法满足标养条件。 14.2#楼一层2-7交2-G框架柱拆模造成柱边缘破损严重。 15.2#楼一层2-7交2-B框架柱错台40mm。 16.2#楼三层模板支撑体系立杆设置在洞口上，底部采用双方管做基础支撑，底座采用顶托。一层D-W轴后浇带位置支撑架基础采用双方管，可调顶托做底座使用。 17.塔式起重机（备案号闽DB-T18071）：主钢丝绳散股。 18.塔式起重机（备案号闽DB-T18071）：变幅小车防冲撞缓冲橡胶块靠大臂根侧左边破坏右边缺失。 19.作业脚手架一层未挂设安全密目网。 20、在三层西侧混凝土结构上预埋双头螺杆安装悬挑工字钢搭设外脚手架，未征求主体结构设计单位意见。 21.2#楼二层模板支撑架体内堆放大量拆除材料，影响支撑架的安全使用及巡查。 22.2#楼二层大量生活垃圾未及时清理。 23.施工安全日志无动火作业情况。 24.东侧钢筋加工场钢筋切断机开关箱挂设位置不便于检查和操作。 25.东侧钢筋加工场发现1台钢筋弯曲机传动部位防护罩缺失。 26.西侧钢筋加工场发现1台钢筋弯曲机单机箱PE端子未连接至重复接地体。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记16.00分，施工企业记16.00分； 3.给予项目总监记12.80分，监理企业记12.80分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第20条、24条，上报区住建局处理； 5.监理企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》监理单位第17条、22条，上报区住建局处理。
|  |  | 施工单位 | 厦门泓发盛佳建设工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门小新实业有限公司
34 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 基础 | 代建单位 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 1.危大工程（深基坑）施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 2.危大工程（深基坑）方案交底未按规定留存影像资料、未组织安全技术交底。 3.施工企业未在施工现场显著位置悬挂危大工程告知牌。 4.危大工程（深基坑）验收合格后未按要求设置验收标识牌。 5.2025年6月4日PHC管桩桩芯混凝土交货检验不符合要求，无相关影像资料。 6.现场标养箱未启用，试块未存放于标养箱中养护。 7.桩号GB95、GB96、GB93桩偏位超过规范要求。 8.桩芯钢筋锚入承台弯折角度大于75°。 9.《厦门市住房和建设局关于印发钢筋工程质量精准化防控工作指引(试行)的通知》文件要求未落实；钢筋班组技术交底无相关内容、地下室底板面筋存在漏绑、钢筋加工场机械连接接头加工面未磨平且个别钢筋断面与轴线不垂直。 10.地下室底板1-4轴梁面筋间距不足。 11.承台基坑积水，钢筋生锈。 12.基坑顶西南侧集水井积淤未及时清理。 13.塔式起重机（备案号闽EP-T00851）存在问题：塔身第4节安装广告牌。 14.塔式起重机（备案号闽EP-T00851）存在问题：单机箱剩余电流动作保护器灭孤罩缺失。 15.钢筋加工场发现1分路配电箱内1路钢筋加工设备10㎜2电缆线配置160A断路器。 16.现场电工持应急管理部门颁发的“低压电工作业证”。 17.现场未提供施工临时用电绝缘电阻测试记录。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 厦门建实工程管理有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建省君平建设管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司
35 | 渔港片区排水管网改造工程 | 路基 | 代建单位 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 1.危大工程（有限空间作业）无举牌验收影像资料。 2.渔港东路雨水井Y-192、Y-117井框与路面高差分别为-15mm、-20mm，超过规范允许偏差1.5倍。 3.渔港东路Y-53雨水井内上下踏步不足。 4.污水管道（W42-W38）闭水试验记录表（D.0.2)无设计单位签字。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 福建省埕坤建设集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
36 | 湖里街道社区卫生服务中心项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 1.有限空间作业方案编制无针对性，未对项目涉及的有限空间作业点位进行辨识。 2.桩号ZH65、ZH28、ZH16桩位偏差超过规范要求，已按设计要求加密承台钢筋。 3.3层1-6交1-C~1-D轴框架梁1根负弯矩钢筋未深入柱中边缘、平直段锚固长度不足。 4.3层1-7~1-8交1-B~1-C轴模板拼缝处模板破损。 5.3层1-A轴梁底支撑偏心受力。 6.标养箱养护条件不符合要求（试块表面干燥）。 7.塔式起重机（备案号闽DA-T18374）存在问题：塔身第5节安装广告牌。 8.塔式起重机（备案号闽DA-T18374）存在问题：地下室顶板钢筋刮擦塔身。 9.钢筋加工场柴油空桶放置区未张贴安全（防火）警示标志。 10.3层北侧模板支撑架1处竖向斜撑缺失。 11.地下室顶板南侧安全防护栏杆摇晃，抗侧向冲击力不足1KN。 12.地下室顶板南侧临边防护缺失。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记2.30分，监理企业记2.30分。
|  |  | 施工单位 | 闽鑫建工集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
37 | 厦门太古可口可乐办公室装修项目 | 装修 | 建设单位 | 厦门太古可口可乐饮料有限公司 | 1.部分喷头距离障碍物的距离不满足规范要求。 2.照明配电箱内回路线缆为BV 2.5mm²,与设计图纸WDZB-BYJ 2.5mm²不符。 3.外窗无永久性标识。 4.照明、疏散指示线缆接头缠绕连接未搪锡。 5.隔墙玻璃的上下端固定方式与设计图纸节点图不符。 6.伸缩缝施工不符合规范要求。 7.未提供空气检测报告。 8.室内消火栓选型与设计不符。 9.暗装消火栓箱门未设置明显的发光标识。 10.部分消火栓箱门不便于开启，应设置易于开启装置。 11.消火栓箱内手报、应急疏散指示灯等部分电线电缆金属软管保护不到位，防火涂料涂刷不到位。 12.喷淋挡水板面积（直径）不足。 13.3轴交C轴的走廊过道处，喷淋头与灯具之间的距离小于30cm。 14.2轴交3/A轴处的防火门底部离地间隙大于9mm。 15.未粘贴消防救援窗标识。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分。
|  |  | 施工单位 | 厦门远泓建设工程有限公司
38 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 装修 | 建设单位 | 厦门市湖里区殿前街道马垅社区居民委员会 | 1.未提供6mmLow-E+12A+6mm、8mmLow-E+12A+8mm透明钢化中空玻璃材料进场检测报告。 2.1#楼楼层洞口封堵混凝土蜂窝等一般质量缺陷。 3.地下室个别穿板排水立管、1#楼2层水井内个别穿板排水立管阻火圈缺失。 4.生活泵房、消防泵房等处的过滤器过滤网未朝下安装。 5.消防泵房内水池至消防泵间的镀锌钢管采用焊接。 6.生活泵房内二供水箱至加压泵设备间的管道在干管与支管的连接形式上采用设置机械三通的形式。 7.生活泵房二供水箱溢流管、泄水管标识错误。 8.生活泵房水泵出水管90°向上弯头处缺少管道支撑。 9.风井在底层处井壁与风管间隙未封堵。 10.屋面金属爬梯位于避雷带做等电位连接。 11.个别配电箱内的回路标识不完整。 12.2#楼9层排烟风机房平面布置与图纸不符。 13.1#楼7层疏散走道部分吊顶区域未按规范要求采用不燃装修材料。 14.1#楼7层模块箱内，消防电话线未按设计要求采用WDZBN-RVVP电线。 15.乳胶漆未提供其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件。 16.1#楼1层疏散指示标识灯具未按规范要求采用大型灯具。 17.负2层电梯前室正压送风竖井未封堵、储油间通风管道穿越防火隔墙未封堵到位。 18.1#楼7层房间内部分隐蔽式喷头装饰盖板脱落后滑竿无法下落，导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部，喷头无法形成有效的布水。 19.1#楼7层疏散走道吊顶上方部分电线电缆金属软管保护不到位，防火涂料涂刷不到位。 20.储油间未设置防止油品流散的设施。 21.地下室通往首层的楼梯间外门设置地弹门，火灾时无法自行关闭，无法形成正压。 22.1#楼首层楼梯间与相邻房间的门窗洞口距离小于1米。 23.1#7层合用前室可开启外窗面积不满足规范要求。 24.地下室采光井与首层房间窗户之间的防火分隔不满足规范要求。 25.部分裸土未覆盖，硬化道路积尘。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记5.60分，监理企业记5.60分。
|  |  | 施工单位 | 福建易凯建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门新华申土木工程有限公司