## 三季度
附件2：
2025年第三季度开展区管建设工程“双随机”季度评价检查情况一览表
序号 | 工程名称 | 形象进度 | 责任主体 |  | 检查情况 | 处理及记分情况
1 | 安泰新能源厦门总部 | 预验收 | 建设单位 | 福建安泰新能源科技有限公司 | 1.施工单位项目部6月开展的旬自查次数不足。 2.施工安全员日志未手写且内容雷同。 3.未提供钢结构防火涂料涂层厚度检测报告。 4.未提供送审合格的电气专业设计图纸。 5.未提供漏电保护开关见证取样送检报告。 6.25层楼梯上方空调水管90度弯头处未设置防晃管架。 7.24层照明配电箱、插座配电箱未做标牌标识。 8.未提供接地电阻、绝缘电阻检测记录。 9.部分消火栓箱门不便于开启，应设置易于开启装置。 10.24层2-3轴交2-B轴办公室外的走道消火栓箱内手报电线电缆金属软管保护不到位，防火涂料涂刷不到位。 11.各楼层暗装消火栓箱门设计为防火门，现场与设计图纸不符。 12.总裁室内的喷淋头设置离障碍物过近。 13.局部喷淋头被污染。 14.未粘贴消防救援窗标识。 15.现场使用的玻璃隔墙为普通钢化玻璃，与设计图纸不符。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分；
|  |  | 施工单位 | 厦门市顶豪装修工程有限公司
2 | 高金林社区服务中心（06-08F36地块） | 装修 | 代建单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.质量员对现场施工情况不了解。 2.砌体顶部施工采用砂浆填缝无专项施工方案。 3.现场风管穿墙开孔未设置过梁。 4.地下室梁端部多处夹渣、楼梯底部接缝松散未清理。 5.1~3层外架连墙点临时加固措施未按可承受拉力和压力的构造设置。 6.消防专业加工区电动机械设备未设置开关箱。 7.4层移动排插漏保故障。 8.1层南侧电线沿外架敷设未采取套管保护及隔离措施。 9.4层卫生间等电位连接箱LEB铜排截面积不足。 10.4层预埋过线86盒壁厚不足1.0mm。 11.2层风井洞口安全防护不规范。 12.南侧坡道防砸棚设置不规范，未设置双层防护。 13.地下室电梯防护门设置不规范。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 厦门城翔建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建创实工程咨询有限公司
3 | 蔡塘片区市政道路工程（一期） | 路基 | 代建单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 1.施工单位项目部7月上旬开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料。 2.金盛路AK0+680处约0.5㎡的混凝土水稳层松散。 3.道路右幅人行道积水。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记1.00分，施工企业记1.00分； 3.给予项目总监记0.00分，监理企业记0.00分。
|  |  | 施工单位 | 福建三建工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司
4 | 湖里区公共卫生综合楼改扩建项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 1.项目2名安全员未分开填写施工安全日志。 2.危大工程（钢结构）方案交底未按规定留存影像资料。 3.有限空间作业方案编制无针对性，对项目涉及的有限空间作业点位辨识不全。 4.现场查无8~屋面层悬挑架验收标识牌。 5.金属风管材料进场未组织验收程序。 6.查无复合风管使用的石棉条的材料进场报告。 7.11层砌体已施工，未见后置拉结筋轴向受拉承载力检验报告。 8.9层悬挑架脚手板未满铺。 9.8层施工升降机两侧外架上堆放大量模板杂物未清理。 10.塔式起重机（备案号闽EP-S01552）存在问题：地下室顶板开口处钢筋与标准节安全距离不足100mm。 11.塔式起重机（备案号闽EP-S01552）存在问题：司机室玻璃有遮挡。 12.施工升降机（备案号闽EP-S01870）存在问题：基础回顶与方案不一致，方案为8000×6000mm，现场为6300×5400mm。 13.施工升降机（备案号闽EP-S01870）存在问题：现场未见张贴“一机一码”。 14.1层西南侧楼梯口临边防护缺失。 15.9层东侧电梯临边采用警戒带进行防护，临边防护不到位。 16.楼层内建筑垃圾未清运、西北侧易扬尘材料（砂）未覆盖。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记4.80分，监理企业记4.80分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司（联合体成员：北京城建集团有限责任公司）
|  |  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司
5 | 厦门湖里2023P06项目 | 装修 | 建设单位 | 招鑫（厦门）房地产有限公司 | 1.西侧地下室车道口积尘较多。 2.8#楼十七层三级配电箱1处漏保故障。 3.地下室消防加工区电动机械设备未配置开关箱。 4.8#楼二十七层东北角幕墙连接件采用后置埋件，与设计不符。 5.未提供金属幕墙四性检验报告。 6.8#楼地下一层电梯前室天棚楼板（8-13~8-16交8-J~8-M轴）贯穿性楼板裂缝 7.8#3101室入户处叠合板边缘局部破损。 8.8#楼户内卫生间排水立管未设置检查口。 9.未提供室内空调系统设计图纸。 10.8#楼二十七层2703室客厅堆放大量石膏板。 11.高处作业吊篮（11#机）安全绳在转角处未设有效保护措施。 12.高处作业吊篮（28#机）工作钢丝绳被固定螺栓卡住。 13.高处作业吊篮（8#机）限位板变形。 14.高处作业吊篮（8#机）吊篮运行通道离地3米高有沿口板阻碍，未设置警示装置。 15.高处作业吊篮（10#机）悬吊平台未完全落地。 16.未提供地下室非人防区消火栓箱检验报告。 17.消防泵吸水管未按规范要求采用真空压力表。 18.5#楼合用前室墙面装修材料采用阻燃板。 19.地下室负一层室灭火器巡查记录缺失。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记4.00分，监理企业记4.00分。
|  |  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 福州市建设工程管理有限公司
6 | 坂尚嘉桥 | 预验收 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.危大工程（钢结构）施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 2.查无危大工程（钢结构）方案交底、安全技术交底。 3.未提供桥梁荷载试验检测报告。 4.桥面雨既有BRT结构伸缩缝未施工。 5.未见栏杆8+8夹胶玻璃合格证。 6.未见M24、M27化学锚栓见证取样送检记录。 7.桥台落水口未设置排水系统。 8.未提供不锈钢排水管的材料进场报审资料。 9.未提供动火作业报审材料。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 厦门欣嘉房建设工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
7 | 厦门英蓝国际金融中心首开区装修工程 | 预验收 | 建设单位 | 厦门英蓝置业有限公司 | 1.工程施工阶段，项目经理上季度存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡、当月累计超过10天未考勤打卡、平均到岗率（0.00%）低于40%的情形，属长期不在施工现场；安全员上季度存在未获请假批准连续5天及以上未考勤打卡、当月累计超过10天未考勤打卡、平均到岗率（0.00%）低于40%的情形，属长期不在施工现场。（施18P5） 2.查无施工安全员日志。 3.查无施工单位项目部6月开展的旬自查记录。 4.未提供接地电阻、绝缘电阻检测记录。 5.未提供室内环境空气检测报告。 6.未提供水质检测报告。 7.电箱、配电箱、灯具、玻璃栏板材料进场未组织验收且无检测报告。 8.照明灯具（排）悬吊安装，整体重量超10KG，未提供荷载验算资料。 9.查无9mm、12mm、15mm三种规格的阻燃板的燃烧性能报告、和取样送检检验报告。 10.无防火卷帘、防火门、应急照明、快速响应喷头等材料的进场报审。 11.1层2-D轴交2-3轴平面与设计不符，现场为硅酸钙板隔断，设计为新建墙体。 12.2层2-4至2-5交2-B轴平面与设计不符，现场疏散门为防火门，设计图纸为普通门。 13.负1层管井对面门现场为普通门，设计为防火门，与设计不符。 14.现场部分防火门底部离地间隙大于9mm。 15.消火栓箱装修后消火栓箱未设开启拉环等装置。 16.负1层部分隐蔽式喷头装饰盖板附加装饰性涂层。 17.未设置消防救援口。 18.查无动火作业报审资料。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记12.00分，施工企业记12.00分； 3.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第18条，记P5档次处理。
|  |  | 施工单位 | 北京荣海建设工程有限公司
8 | 荟智空间二期装修工程 | 预验收 | 建设单位 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 1.施工单位项目部7月20日开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料。 2.工程预验收时施工单位技术负责人未到场。 3.二层2AP-4插座配电箱部分回路缺保护PE线（15组出线回路PE保护地线11条）。 4.三楼东侧男卫生间（14~15交B轴）渗水。 5.二层2AP-4插座配电箱总开关60A与设计图纸63A不符。 6.二层照明非镀锌金属桥架接地跨接线截面积实测2.5mm²，不符合规范4mm²要求。二层照明非镀锌金属桥架每隔20-30米未与保护导体可靠连接。 7.一楼门厅记七楼卫生间新增砌体无设计详图。 8.未提供砌体钢筋、砂浆、混凝土检测报告。 9.未提供照明灯具、漏电保护器检测报告。 10.未提供接地电阻、绝缘电阻检测记录。 11.查无电箱、配电箱、灯具型式试验检测报告。 12.配电箱(插座)内剩余电流动作保护器未进行动作时间测试及留存影像资料。 13.7层防烟分区7-5排烟风管采用镀锌钢板风管，防火包裹保护不到位。 14.7层排烟防火阀执行机构未设置在本防烟分区内，不便于操作。 15.7层排烟风管跨越防烟分区处，未按设计要求设置排烟防火阀。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分。
|  |  | 施工单位 | 福建玺千城建筑工程有限公司（联合体成员：福建省宗润建筑工程有限公司）
9 | 厦门煌家汤泉足浴改造工程 | 预验收 | 建设单位 | 厦门煌家汤泉酒店有限公司 | 1.未提供空调风管保温材料检测报告。 2.未提供漏电保护器、灯具送检报告。 3.查无电线电缆型式试验报告。 4.未提供水质检测报告。 5.未提供厨房排油烟图纸。 6.厨房明档区域部分设备未安装。 7.ALna配电箱部分回路缺保护PE线（36组回路，22组PE线）。 8.ALct1配电箱系统与设计不符。 9.泡池区域的LEB端子盒未施工。 10.五层部分喷头污染严重。 11.五层公共区域部分喷淋管头根部未与吊顶齐平。 12.二层厨房明档区域防火门未安装。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记1.00分，施工企业记1.00分。
|  |  | 施工单位 | 福建梁野建设工程有限公司
10 | 马垅汽车旅馆及休闲中心 | 装修 | 建设单位 | 众阖（厦门）物业管理有限公司 | 1.施工单位项目部7月开展的2份旬自查无影像资料。 2.查无施工安全员日志。 3.8层走廊两侧玻璃幕墙防护栏杆缺失。 4.1层健身房区域、8层东侧D交1-9轴客房卫生间，吊顶内使用B1级材料，与设计不符。 5.8层强电井内不同电压等级的强电线与弱电线共用在消防桥架。 6.8层强电井设置贯通楼板的换气管，与设计不符。 7.末端试水装置未按规范要求安装。 8.8层电梯厅、1层大厅隐蔽式喷头装饰盖板脱落后滑竿无法下落，导致喷头溅水盘无法滑落到吊顶平面下部，喷头无法形成有效的布水。 9.未提供配电箱、客房RCU、电缆电线等材料和设备的材料进场报审资料。 10.未提供热水系统热源设备材料进场报审资料。 11.未提供空调设备的材料进场报审资料。 12.1名作业人员未按规定佩戴安全帽作业。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记1.90分，监理企业记1.90分。
|  |  | 施工单位 | 福建易凯建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门新华申土木工程有限公司
11 | 坂美公服综合体（06-08H26地块） | 主体 | 代建单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.1#楼一层模板拆除堆放区域未配备灭火器。 2.1#楼一层高大模板（1-E~1-J交1-3~1-4轴）专用斜杆缺失1处。 3.1#楼四层（1-C交1-4~1-6轴）转角处连墙件漏设1处。 4.1#楼一区五层1-1交1-N~1-W轴悬挑梁2根负弯矩筋梁端伸至柱边弯折长度仅10d，锚固长度不足15d，箍筋未满扎。 5.塔式起重机（备案号：闽DO-T00525）：塔机专用开关箱重复接地与其他设备共用一个防雷接地体。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记4.80分，监理企业记4.80分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司（联合体成员：北京城建集团有限责任公司）
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
12 | 马垅社、后浦社现代化治理试点村给水项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 1.施工现场未配备灭火器。 2.控制室西侧外架内侧临空面未做防护措施。 3.加压泵站检修口防护不到位（共2处）。 4.加压泵站西侧外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 5.加压泵站未设置有限空间作业警示标识。 6.加压泵站作业脚手架局部立杆缺失。 7.加压泵站作业脚手架纵向、横向扫地杆局部缺失。 8.加压泵站作业脚手架脚手板未满铺。 9.标养箱未通电。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记4.00分，监理企业记4.00分。
|  |  | 施工单位 | 福建省展业建设工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
13 | 五缘湾营运中心二期片区市政道路二期工程 | 预验收 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.抽测横四路3处雨水井井框与路面高差，Y7井框与路面高差-15mm、Y9井框与路面高差-12mm，负偏差超过规范允许偏差的1.5倍。 2.抽测横四路AK0+009.652～AK0+353.196段、纵二路（南）BK0+024.853～BK0+204.199段沥青路面沥青混凝土厚度，其中样品编号YP16XSN52500134-1、YP16XSN52500134-2芯样的沥青混凝土总厚度为142mm、138mm，设计要求为120mm，正偏差为+22mm、+18mm总厚度不符合设计要求；YP16XSN52500134-1、YP16XSN52500134-3芯样的沥青混凝土上面层厚度为53mm、52mm，设计要求为40mm，正偏差+13mm、+12mm。 3.未提供电缆5*16的型式试验报告。 4.未提供道路灯具的型式试验报告。 5.路灯控制柜XLW-1未施工完成。 6.道路路灯未通电、未完成功能性试验。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记2.00分，施工企业记2.00分； 3.给予项目总监记1.00分，监理企业记1.00分。
|  |  | 施工单位 | 双寅东方（厦门）建设投资有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
14 | 圣元厦门瑞吉酒店建筑工程 | 主体 | 建设单位 | 厦门圣元文旅发展有限公司 | 1.标养室湿度94%不足95%。 2.T3塔楼13层13交1/M轴框架柱主要受力钢筋安装位置错误1处，偏位55mm。 3.T3塔楼13层模板支撑架局部水平杆缺失。 4.T3塔楼11层悬挑钢管架反拉钢丝绳未与上一层建筑结构拉结2处。 5.抽查T3塔楼11层悬挑钢管架扣件拧紧扭力，2个直角扣件、1个旋转扣件、1个对接扣件拧紧扭力不足40N.m。 6.T1塔楼钢筋加工场降温风机未配置开关箱。 7.T1塔楼钢筋加工场部分线缆拖地敷设泡水未采取保护措施。 8.塔式起重机（备案号闽DO-T00659）存在问题：顶升系统配电线路绝缘层开裂。 9.塔式起重机（备案号闽DO-T00659）存在问题：顶升控制系统线路未接PE保护零线1处。 10.施工升降机（备案号闽D0-S01288）存在问题：未设醒目限载(9人)标识。 11.施工升降机（备案号闽D0-S01288）存在问题：第12层楼层防护未完全封闭。 12.T2、T3塔楼北侧外架底部长期积水，未采取有效抽排措施。 13.T3塔楼前钢筋加工场易燃材料堆放场地灭火器缺失。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记5.60分，监理企业记5.60分。
|  |  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 国机陆原工程设计研究有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门三联达建设机械有限公司 厦门浦合机械有限公司
15 | 禾美公服综合体（06-08E07地块） | 装修 | 代建单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.地下室负二层5交H轴外墙1处渗漏。 2.四层连廊处临边未做防护；社区活动用房东侧外架内侧临边未做防护。 3.地下二层非镀锌金属桥架每隔20-30米未设置保护导体联结点。 4.地下二层排烟风管悬吊安装，直线长度大于20米未设置防晃支架。 5.1401、1402卫生间局部等电位连接线未施工到位。 6.未提供WDZB-BYJ线缆的型式试验报告。 7.14层84型过线盒壁厚不足1.0MM不符合要求。 8.塔式起重机（备案号：闽DB-T19742）：基础积水。 9.塔式起重机（备案号：闽DB-T19742）：专用电箱漏电保护器动作电流150mA，大于规范要求。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门高诚信工程技术有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
16 | 湖里高新技术园市政道路及周边配套一期工程 | 面层 | 建设单位 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 1.抽测岐山路 AK0+012.029～AK0+255.9 段沥青路面混凝土厚度，其中样品编号 YP16XSN52500140-1、YP16XSN52500140-2芯样的沥青混凝土总厚度为93mm、101mm，设计要求为120mm，负偏差为-27mm、-19mm不符合设计要求。 2.抽测岐山路3处雨水井井框与路面高差，Y7井框与路面高差-8.5mm负偏差超过规范允许偏差的1.5倍。 3.灯杆接地采用扁钢30*3mm，与设计图纸BYJ-50不符。 4.灯杆内剩余电流断路器型号RT18-32X，与设计型号IC65H-B2A/2P+VEB不符。 5.8米灯杆基座门框处壁厚与设计壁厚5mm不符、11米灯杆杆基座门框处壁厚与设计壁厚6mm不符。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记3.00分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 福建省强安建设集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
17 | 五缘湾永辉超市调改工程 | 预验收 | 建设单位 | 厦门市永辉民生超市有限公司湖里五缘湾店 | 1.现场询问，项目经理对现场情况不了解。 2.新增厨房加气混凝土砌体墙跨度超过6米未设置构造柱。 3.未提供砌体拉结筋拉拔试验检测报告。 4.HBAP配电箱进线电缆现场施工为WDZB-YJY-4*95+1*50型号,与设计图纸WDZB-YJV-4*95+1*50型号不符。 5.SAP配电箱插座回路现场施工为WDZB-BYJ3*2.5mm²型号,与设计图纸WDZB-BYJ 3*4.0mm²型号不符。 6.SDAP配电箱现场施工拆分为SDAP-1、SDAP-2两个独立配电箱及进线，与设计图纸不符。 7.非镀锌金属桥本体连接处未做跨接保护联结导体。 8.配电箱（HBAP、SAP、SDAP、GAP）框架未与保护导体可靠连接。 9.GAP配电箱部分回路缺保护PE线（11组出线回路,PE保护地线9条）。 10.电缆进场资料不全无型式试验检测报告。 11.配电箱(插座)内剩余电流动作保护器未进行动作时间测试。 12.未提供排油烟专业、电气照明专业图纸。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分。
|  |  | 施工单位 | 厦门丰跃建设有限公司
18 | 厦门市湖里区2024P03地块及配套工程 | 主体 | 建设单位 | 厦门兆合盈房地产开发有限公司 | 1.1#楼三层1-a10~1-a11交1-aB~1-aA轴剪力墙根部1处严重蜂窝、孔洞混凝土外观质量缺陷。 2.基坑东侧12区位置临边防护不到位。 3.塔式起重机（备案号：闽D0-T00268）：索具断丝、锈蚀1处。 4.1#楼地下室塔吊旁三级配电箱漏保故障。 5.抽查1#楼九层b1交bE轴、a6交aK轴、a12交aB轴柱钢筋，其中b1交bE轴柱钢筋圆弧形西侧位置1根钢筋安装位置错误。 6.塔式起重机（备案号：闽D0-T00268）：架空线路钢丝绳捆绑塔身第4节。 7.施工升降机（闽DO-S202500796）：检测阶段未及时安装监控。 8.施工升降机（闽DO-S202500796）：梯笼内未设限载标识。 9.1#楼地下室塔吊旁集水井水泵电缆沿地面敷设泡水未采取保护措施。 10.1#楼地下室塔吊旁三级配电箱、1#楼9层三级配电箱未做重复接地。 11.1#楼九层三级配电箱电缆沿外架敷设未采取保护措施。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记3.00分，监理企业记3.00分。
|  |  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 华盛光正项目管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门宝航机械有限公司 厦门欣伟强机械设备有限公司
19 | 厦门市湖里区2024P08地块及配套工程 | 主体 | 代建单位 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 1.15#楼附着式升降脚手架施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 2.施工现场质量员仅备案1名，配备不足。 3.15#楼9层3交aC~aE轴框架梁1根#18钢筋直锚长度仅48cm，锚固长度不足。 4.15#楼9层b1交bF轴剪力墙端柱钢筋套丝丝头未磨平。 5.基坑西侧顶部排水沟未设置集水井、水沟内垃圾未清理，未形成有效截排水。 6.15#楼爬架7-8层间堆放废旧钢丝绳等垃圾未清理。 7.塔式起重机（备案号闽D0-T00180）存在问题：开关箱漏保接线处未设绝缘隔板。 8.塔式起重机（备案号闽DO-T00180）存在问题：平衡重量标识不清。 9.钢筋加工场发现1台加工设备插头内潮湿。 10.基坑顶西侧临边防护不满足侧向抗冲击力要求，存在安全隐患。 11.15#楼9层南侧爬架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 12.西侧大门外人行道堆放材料、7#楼首层建筑垃圾未及时清理。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司（联合体成员：中国建筑第四工程局有限公司）
|  |  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门中博城机械有限公司 厦门市鸿金达机械设备有限公司
20 | 五缘湾北社区服务中心项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门湖里建发城建集团有限公司 | 1.三层板面作业区域未配备灭火器 2.三层移动排插漏电保护器故障。 3.负一层落地式作业脚手架东南侧高低跨位置扫地杆未延长2跨与立杆固定（1处）。 4.三层B-C交7轴框架梁1根架立筋直锚段未伸至柱边，锚固长度不足。 5.二层8~10交C~J轴模板支撑体系梁下多处设置单立杆；二层8~10交C~J轴模板支撑体系梁下立杆与板下第一道立杆间距超过规范要求，局部达到700mm。 6.三层西侧楼梯临边防护不到位；三层西侧外架边缘与主体间隙大于150mm未采取防护措施。 7.塔式起重机（备案号闽EP-T202500407）存在问题：变幅钢丝绳多次与大臂斜杆摩擦。 8.负一层落地式作业脚手架东南侧立杆缺失1处。 9.三层外架上三级配电箱未做重复接地。 10.施工安全日志无2025年8月7日动火作业内容。 11.塔式起重机（备案号闽EP-T202500407）存在问题：顶升泵站空气开关损坏，出线接上端。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记11.00分，施工企业记11.00分； 3.给予项目总监记8.80分，监理企业记8.80分。
|  |  | 施工单位 | 厦门建实工程管理有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建省君平建设管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司
21 | 金林公交保安基地保障性租赁住房 | 主体 | 建设单位 | 厦门公交集团有限公司 | 1.7楼、8楼已施工完成楼层的消防水带配备不足，现场仅配备一副。 2.4层2号梯旁灭火器失效；1层室外模板材料堆场一具灭火器失效。 3.11层1-3交1-E~1-F轴剪力墙墙身水平分布筋未伸至暗柱边，锚固长度不足。 4.11层1-5~1-7交1-F~1-B轴模板支撑体系1处插销未紧固。 5.六层西侧悬挑架1处悬挑钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍。 6.11层1-5~1-7交1-F~1-B轴模板支撑体系2处斜拉杆缺失。 7.4层1-4交1-F轴框架柱节点混凝土松散，存在严重质量缺陷。 8.7层1处洞口未做防护措施。 9.11层1-3交1-B轴柱东面钢筋偏位达6cm，1-2交1-B轴柱东面钢筋偏位达5.5cm。 10.4层1-4交1-B轴柱错台27mm。 11.钢筋加工场发现1台弯曲机电源线插头内潮湿。 12.塔式起重机（备案证号：闽DO-T00958）：塔吊司机过道处未设置防攀爬措施。 13.施工升降机（备案证号：闽DO-S202500440）：施工升降机围栏高度局部偏低。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记12.00分，施工企业记12.00分； 3.给予项目总监记9.60分，监理企业记9.60分。
|  |  | 施工单位 | 福建友泰建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建省建设工程管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门鑫长海机械设备有限公司
22 | 薛岭山公园南侧地下公共停车库 | 基础 | 建设单位 | 厦门市湖里区园林绿化中心 | 1.集水坑水泵未配备开关箱。 2.基坑未设置人员上下专用通道。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记2.00分，施工企业记2.00分； 3.给予项目总监记0.60分，监理企业记0.60分。
|  |  | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
23 | 厦门农商银行总部大厦 | 主体 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.检查时项目经理不在施工现场。 2.查无幕墙M20 T型螺栓组（8.8级）进场报验材料。 3.裙楼4层个别幕墙连接件被割除一角，外形尺寸不符且减少焊缝长度。 4.塔楼5层个别幕墙不同金属材料接触时未采用绝缘垫片分隔。 5.塔楼屋面层C/5~1/5轴梁靠近C轴交5轴柱边箍筋缺少1道。 6.塔楼屋面层梁面两条钢筋间距不足。 7.塔楼屋面层梁底筋局部保护层垫块缺失。 8.塔楼8层电梯前室防排烟系统镁质晶硅复合风管转弯处，管段间的连接方式与规范要求不符。 9.空调系统玻璃纤维棉复合风管的材料报审资料中未能体现设计对导热系数的要求。 10.塔楼5层北侧电梯厅旁喷淋头与顶板的距离大于150mm，部分小于75mm。 11.塔楼负1层喷淋挡水板平面面积不足0.12㎡。 12.塔楼32层1-2区模板支撑架最外侧斜拉杆缺失1处。 13.塔式起重机（闽DB-T18963）存在问题：塔身安装广告牌。 14.塔式起重机（闽DB-T18963）存在问题：司机室监控未监控操作人员。 15.施工升降机（闽DO-S01425）存在问题：底层进料口灭火器失效1处。 16.施工升降机（闽DO-S01425）存在问题：梯笼外未设限载标识。 17.塔楼32层电梯井洞口安全防护缺失。 18.地下室负1层入口处灭火器失效。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记1.70分，监理企业记1.70分。
|  |  | 施工单位 | 中建三局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门铭塔建筑机械有限公司 厦门榕达建设机械有限公司
24 | 厦门东方万佳国际酒店项目 | 主体 | 建设单位 | 厦门东方万佳置业有限责任公司 | 1.1#楼3层部分模板堆场未配备灭火器；1#楼7层夹层模板切割未配备灭火器。 2.地下室车道口积尘严重。 3.1#楼1层、裙楼1层等部位混凝土结构子分部未验收就进入下一道工序施工。（施23P6）(监20P6） 4.1#楼6层1-12交1-A轴钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结。 5.钢筋加工场发现1台切断机未接PE线。 6.6层东侧楼梯处洞口防护不到位。 7.1#楼7层夹层1-12交1-D~1-B轴主次梁交接处主梁箍筋缺少1道。 8.1#楼7层1-7~1-12交1-F~1-B轴模板支撑体系扫地杆、斜杆各缺失1处。 9.1#楼7层模板支撑体系顶托采用非标构件。 10.塔式起重机（备案号闽DB-T17916）存在问题：部分吊索编结长度不满足20d及300mm要求。 11.1#楼7层夹层1-4交1-D~1-B轴主梁1根25#钢筋直锚长度仅50cm，锚固长度不足。 12.6层外架内侧临空面临边未做防护；7层外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施。 13.1#楼2层1-7至1-8交1-D梁底蜂窝麻面一般混凝土质量缺陷；2层1-6交1-B柱节点底下麻面一般混凝土质量缺陷。 14.钢筋加工场机械连接套丝加工丝头未磨平。 15.钢筋加工场存放部分机械连接未送检样品，未在现场取样。 16.1#楼7层夹层楼梯竖向模板多处破损严重。 17.塔式起重机（备案号：闽DB-T17916）：主卷扬卷筒钢丝绳防脱装置在出绳方向未设置。 18.塔式起重机（备案号：闽DB-T17916）：部分楼板钢筋与塔身标准节主肢安全距离不足100mm。 19.塔式起重机（备案号：闽DB-T17916）：现场易散落短料未用专用料斗吊运；起重吊装方案针对性不足。 20.施工升降机（备案号：闽D0-S202500169）：围栏局部高度不足2.0m，仅1.5m。 21.施工现场与办公区、钢筋加工场与施工现场、模板和支撑架堆场与施工现场等未采取相应的隔离措施。 22.后浇带支撑、塔吊板面洞口周围支撑等未按要求留置。 23.塔吊的二级箱、单机箱、照明配电箱设置位置不满足电工操作的空间。 24.电缆垂直敷设存在斜向布置跨越楼层的现象。 25.东北角地下室顶板上钢筋加工半成品集中堆载。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记20.00分，施工企业记20.00分； 3.给予项目总监记13.40分，监理企业记13.40分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第23条，记P6档次处理； 5.监理企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》监理单位第20条，记P6档次处理。
|  |  | 施工单位 | 厦门泓发盛佳建设工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门住总建设工程监理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门小新实业有限公司
25 | 康乐学校（水上乐园地块） | 装修 | 代建单位 | 联发集团有限公司 | 1.3#楼地下室3-G交3-3轴框架柱上部、3-G交3-5轴框架柱中部存在孔洞、露筋等严重质量缺陷。 2.3#楼半地下室3-A交3-2~3-3轴砌体拉结筋缺少2道（共4根）。 3.1#楼3层南侧连墙件缺失1处。 4.3#、2#楼一层三级配电箱线缆沿外架敷设未采取防护措施。 5.1#楼地下室金属风管悬吊安装，直线长度超过20m未设置防晃支架。 6.塔式起重机（闽DO-T00928）存在问题：地下室顶板塔吊洞口处钢筋与塔身安全距离不足。 7.施工升降机（闽DO-S202500097）存在问题：电梯单机箱放置于地面、地面有积水。 8.地下室消防加工区电动机械设备未配置开关箱。 9.3#楼东侧基坑2处临边防护缺失。 10.3#楼1层发现1台圆盘锯无保护罩。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记8.00分，施工企业记8.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司（联合体成员：北京城建集团有限责任公司）
|  |  | 监理单位 | 福建宇宏工程项目管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建冠兆建设有限公司 厦门百威德机械设备有限公司
26 | 厦门荣佳—百信AI智慧科技产业园 | 主体 | 建设单位 | 厦门市荣佳实业有限公司 | 1.3#楼南侧模板堆放区域灭火器配备不足 2.2025年8月22日东侧大门口土方回填污染周边道路。 3.3#楼3层西侧3-1轴外架内侧临空面未做防护；4层西侧连廊处临边防护不到位。 4.3#楼3层3-1~3-6轴交3-A~3-D轴模板支撑体系扫地杆、斜杆各缺失1处。 5.塔式起重机（备案号闽DO-T202500590）存在问题：吊钩下钢丝绳索具断丝1处。 6.塔式起重机（备案号闽DO-T202500590）存在问题：平衡重量标识不清。 7.钢筋加工场发现1个分路箱6㎜2五芯电源线使用额定电流100A的断路器。 8.钢筋加工场发现1台弯曲机未采用专用接头从单机箱取电。 9.3#楼北侧落地式作业脚手架底部积水。 10.施工现场建筑材料堆放杂乱。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记4.80分，监理企业记4.80分。
|  |  | 施工单位 | 福建省工业设备安装有限公司
|  |  | 监理单位 | 龙溪伟业建设集团有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门浦合机械有限公司
27 | 厦门一中湖里分校 | 主体 | 代建单位 | 联发集团有限公司 | 1.危大工程（钢结构）施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 2.危大工程（钢结构）方案交底、安全技术交底未按规定留存影像资料。 3.2#楼2层板局部存在开裂、2-D交2-7~2-8轴梁底存在孔洞质量缺陷。 4.2#楼5层靠走廊一侧铝合金窗未设置附框。 5.2#楼屋面防水卷材局部边缘高度低于施工完成面。 6.2#楼2层走廊的模压桥架超30m未设置伸缩节。 7.2#楼2层强、弱电井内桥架竖向支撑的螺栓螺母设置在桥架内侧。 8.编号为BG16XDDX2500363的《电线电缆检测报告》的绝缘厚度、电压试验、耐火性能等3个检测项目，检测单位备注为“绝缘厚度、电压试验、耐火性能参数不在我司建设工程质量检测机构资质证书能力范围”。 9.消防水池有限空间作业时现场未有专人负责监护工作（未按规定留存影像资料）。 10.施工升降机（备案号：闽DO-S00947）存在问题：施工电梯基础边开挖，存在安全隐患。 11.施工升降机（备案号：闽DO-S00947）存在问题：施工电梯第三道附着斜撑杆与卸料平台钢管存在干涉情况。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记0.90分，监理企业记0.90分。
|  |  | 施工单位 | 鲁班源集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门基业衡信咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门鑫中正机械设备有限公司
28 | 湖里街道社区卫生服务中心项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 1.塔式起重机（闽DA-T18374）：未见班前教育及作业分工。 2.塔式起重机（闽DA-T18374）：箍筋挂成“雨伞状”吊运，未采用专用料斗。 3.塔式起重机（闽DA-T18374）：基础验收未见验收影像资料。 4.施工升降机（闽DO-S202500979）:第一道附着装置与卸料平台脚手架立杆干涉。 5.施工升降机（闽DO-S202500979）:第二道附着装置与卸料平台脚手架横杆干涉。 6.施工升降机（闽DO-S202500979）:左笼专用开关箱跨门连接地线脱落。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记1.50分，监理企业记1.50分。
|  |  | 施工单位 | 闽鑫建工集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
29 | 海天路安置房项目桩基、地下室及上部主体工程 | 主体 | 代建单位 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 1.质量员仅配备1名、质量员未参与1#楼负1层墙柱钢筋隐蔽验收。 2.查无标养室条件核查记录、混凝土试件台账；局部混凝土试块表面干燥、试块标签纸脱落。 3.1#楼D3-N~D3-F轴交D3-1~D3-16轴高大模板施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 4.地下室顶板1-11交1-E~1-G轴框架梁上反槛（未纵向受力构件）面筋设计为3#14，现场安装2#14。 5.地下室顶板1-A交1-27轴梁上柱柱脚箍筋未按构造要求设置，缺少1道。 6.地下室顶板1-A交1-8~1-13轴框架梁底筋未满扎，底部二排筋未定位到位。 7.地下室顶板1-2交1-F轴剪力墙墙身2道水平分布筋锚入约束边缘暗柱未弯锚10d。 8.施工临时用电系统的接地电阻测试记录和绝缘电阻测试记录格式不符合福建省房屋建筑工程安全文件管理标准的要求。 9.1#楼地下室顶板模板支撑架水平杆缺失2处。 10.1#楼地下室顶板模板支撑架最外侧斜拉杆缺失1处。 11.钢筋加工场发现1台钢筋弯曲机检修门与设备框架的导通电阻为30.69Ω。 12.塔式起重机（闽DO-T202500408）存在问题：司机室内电源总开关操作手柄未安装。 13.塔式起重机（闽DO-T202500408）存在问题：四方验收起重量限制器未按说明书参数要求填写。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记1.80分，监理企业记1.80分。
|  |  | 施工单位 | 福建磊鑫（集团）有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
30 | 中建·厦门金山财富中心项目 | 基坑支护 | 代建单位 | 中建四局（厦门）投资发展有限公司 | 1.砂子等细颗粒建筑材料未采取覆盖等降尘措施。 2.基坑东侧降水井的水泵开关箱漏电保护器失效。 3.南侧一台雾炮未设置专用开关箱。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记3.00分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记0.90分，监理企业记0.90分。
|  |  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 驿涛工程集团有限公司（联合体成员：福建互华土木工程管理有限公司）
31 | 乔丹运营中心基坑支护及土石方工程 | 基坑支护 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.总配电箱处未配备灭火器 2.施工现场局部裸土覆盖不到位。 3.施工临时用电系统的接地电阻测试记录和绝缘电阻测试记录相关测试设备参数、测试数值记录填写不规范。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记2.00分，施工企业记2.00分； 3.给予项目总监记1.10分，监理企业记1.10分。
|  |  | 施工单位 | 厦门特房建设工程集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
33 | 园山公交地块保障性租赁住房 | 桩基 | 建设单位 | 厦门公交集团有限公司 | 1.基坑已经开挖，项目部未对开挖前安全条件进行核实。 2.基坑北侧开挖深度超2米，临边防护措施不到位。 3.质量员仅配备1名。 4.查无标养箱环境条件核查记录、混凝土试件台账、局部混凝土试块表面干燥。 5.深基坑方案交底、安全技术交底未按规定留存影像资料。 6.基坑支护锚索未做基本实验。 7.基坑监测方案报审表未按要求报审。 8.设计试桩未覆盖乙级基础且无设计单位确认。 9.桩基采用十字桩尖，举牌照片未留置十字桩尖进场记录和验收记录。 10.临时用电施工组织设计编制人无相关专业技术资格证书。 11.二级配电箱线缆沿南侧围墙明设，未采取套管防护措施。 12.通往总配室的道路不通畅，不方便检修维护。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记3.20分，监理企业记3.20分。
|  |  | 施工单位 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建隆峰建设管理有限公司
34 | 康乐第二小学改扩建艺体楼项目 | 基础 | 建设单位 | 厦门市湖里区教育局 | 1.施工现场局部裸土未覆盖。 2.办公区灭火器配备不足。 3.标养室混凝土试块台账未按要求建立。 4.抽查冠梁3区（1-1剖面）钢筋隐蔽验收，质量员未举牌拍照。 5.查无危朝辉、陈爱国、苏秀华、耿水勇三级安全教育，质量、安全技术交底。 6.办公区旁末级箱内未设置隔离开关。 7.施工场地东南角分路箱进线电缆被藤蔓缠绕。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记2.00分，施工企业记2.00分； 3.给予项目总监记1.60分，监理企业记1.60分。
|  |  | 施工单位 | 中铁隧道局集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司
35 | 厦门市湖里区2025P05地块及配套工程 | 主体 | 建设单位 | 厦门兆喆盛房地产开发有限公司 | 1.抽查5号楼1层墙、柱钢筋隐蔽验收，质量员未举牌拍照，质量员备案人数不足。 2.标养室未建立相关管理制度并上墙；标养室窗户未能密闭，不具备保温隔热功能；未配备温、湿度自动控制设备；局部混凝土试块表面干燥。 3.深基坑危大工程专项施工方案总监理工程师未加盖有效的职业印章。 4.监理单位塔吊危大工程专项巡视检查表签字人非备案人员。 5.2025年9月5日动火作业(闽建安-施-54 E.0.54）不规范，未填写作业后现场处理情况。 6.1号楼1P楼1层1b-2交1b-D轴钢柱与混凝土交接面防火涂料未施工。 7.5号楼2层7-9交7-C轴框架梁梁中1根#16钢筋的直锚长度为40cm，锚固长度不足。 8.5号楼2层7-8~7-10交7-E轴主次梁交接处主梁箍筋未连续设置，缺少1道。 9.5号楼2层模板支撑架1处立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度为600mm，超过规范要求。 10.5号楼2层模板支撑架南侧使用的三角撑未按施工方案要求搭设。 11.塔式起重机（备案号：闽DO-T202500404）存在问题：专用开关箱保护接地导体截面面积10mm²，不符合最小截面要求。 12.塔式起重机（备案号：闽DO-T202500404）存在问题：基础承台上泥浆多，未及时清除。 13.5号楼2层三级配电箱线缆沿外架敷设未采取保护措施。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记5.00分，施工企业记5.00分； 3.给予项目总监记4.00分，监理企业记4.00分。
|  |  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门市鸿金达机械设备有限公司
36 | 同致电子科技厦门汽车电子智能工厂建设 | 基坑支护 | 代建单位 | 厦门建发建设运营管理有限公司 | 1.施工现场局部裸土覆盖不到位。 2.施工单位项目部2025年9月3日开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料。 3.基坑顶东侧临边防护不满足侧向抗冲击力要求存在安全隐患。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记8.00分，施工企业记8.00分； 3.给予项目总监记1.60分，监理企业记1.60分。
|  |  | 施工单位 | 福建陆度建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
37 | 湖里街道社区卫生服务中心项目 | 主体 | 代建单位 | 厦门建发城服发展股份有限公司 | 1.地下室顶板1—2～1—3轴交1—F～1—D轴、1—2～1—3轴交2/01—A～1/01-A轴楼板出现贯穿楼板裂缝。 2.四层悬挑式作业脚手架南侧连墙件缺失2处。 3.4层电梯井口防护不到位。 4.塔式起重机（备案号：闽DA-T18374）：四方验收施工单位和使用单位未盖章。 5.施工升降机（备案号：闽DO-S202500979）：滑塑线头未保护，导体裸露。 6.施工升降机（备案号：闽DO-S202500979）：进料平台搭设不牢固，且两侧无防护栏杆。 7.屋面锯台操作面积水。 8.屋面空调预留线管敞口朝上。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记1.00分，施工企业记1.00分； 3.给予项目总监记0.00分，监理企业记0.00分。
|  |  | 施工单位 | 闽鑫建工集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门长实建设有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 厦门雄耀建筑机械有限公司
39 | 围里社区发展中心基础及主体工程 | 主体 | 代建单位 | 厦门国贸建设开发有限公司 | 1.标养室试块台账信息填写不全，试块标签纸边缘未嵌入混凝土表面。 2.1A号楼4层模板支撑架使用的三角撑查无材料进场报审资料、专项施工方案未对三角撑进行验算。 3.1A号楼3层墙柱钢筋隐蔽验收质量员未参加，项目部质量员备案不足。 4.1A号楼3层1A-10交1A-B~1A-C轴剪力墙暗柱箍筋缺少1道。 5.1A号楼3层1A-10交1A-B~1A-C轴剪力墙墙身第一道水平分布筋未绑扎到位，墙根部木屑未冲洗干净。 6.钢筋加工场个别钢筋套丝丝头未磨平。 7.地下室顶板1/01A-A交1-A-5轴节点；D-G/D-3~1A-A/D-3轴区域楼板等多处贯穿裂缝。地下室负1层1A-4轴交1A-C轴；1A-4轴交1A-A轴；1A-3轴交1A-B轴框架柱混凝土缺陷擅自修补3处。 8.地下室负1层1A-3交1A-B框架柱错位30mm。 9.1A号楼负1层后浇带立杆过度拆除。 10.1层商砼布料机未配置开关箱。 11.地下2层模板堆放区未配置灭火器。 12.地下室未设置临时消火栓。 13.基坑北侧定型化防护栏杆基础螺栓脱落，达不到防护要求。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记5.60分，监理企业记5.60分。
|  |  | 施工单位 | 中磐建设集团有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建福屹工程管理有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司
40 | 厦门龙冠广场商业部分（湖里区华盛路12-4号）装修工程 | 装修 | 建设单位 | 厦门龙冠置业发展有限公司 | 1.中庭满堂架专用斜杆多处缺失。升降梯处落地式作业脚手架剪刀撑设置不符合要求（样本外）。 2.未提供空调保温材料送检报告。 3.2层中庭满堂架内侧临空面未做防护；施工单位未按规定对高处作业专项检查。 4.2层中庭8轴/K轴柱发现1处墙面干挂石材龙骨螺母垫片缺失，2处机械锚栓缺失。 5.未提供电线平行检测报告。 6.二层施工照明与动力混用未分路设置照明箱。 7.二层三级配电箱未做重复接地保护措施。 8.二层二级、三级配电箱线缆明设未采保护措施。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记4.80分，监理企业记4.80分。
|  |  | 施工单位 | 北京建工集团有限责任公司（联合体成员：北京建工集团（厦门）建设有限公司）
|  |  | 监理单位 | 厦门大如国设建设集团有限公司
41 | 厦门凯琴商业管理有限公司（地下一层公区）装修工程 | 预验收 | 建设单位 | 厦门凯琴商业管理有限公司 | 1.经现场询问，安全员对施工现场主要状况不了解。 2.砌体结构子分部工程质量验收记录中项目经理签字由他人代签。 3.施工单位项目部2025年9月8日开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料。 4.施工前已完成结构加固部分，未按要求做可靠性鉴定。 5.施工单位无结构加固资质。 6.地下一层电气专业商户配电箱未施工安装。 7.未提供厨房排油烟专业设计图纸。 8.经查电线进场验收资料不全，无型式试验报告。 9.未提供电线、电缆的平行检验资料。 10.6交S轴通道上甲级防火门不符合设计要求。 11.D-8交T轴疏散走道隔墙风管穿墙处未封堵到位。 12.未提供空调水管保温材料送检报告，记1分。地下一层生活给水干管,现场施工为PE管与设计图纸DSP钢塑复合压力管材不符。地下一层低压配电系统干线,现场采用电缆线与设计图纸母线槽（1#2000A、2#2000A、3#1600A）不符。 13.地下一层强电间配电箱（柜）金属框架及基础型钢未与保护导体可靠连接。地下一层非镀锌金属桥架本体每隔20-30米未与保护导体可靠连接，记1分。地下一层非镀锌金属桥架跨接线,实测1.5mm²与设计图纸4mm²不符。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记12.00分，施工企业记12.00分。
|  |  | 施工单位 | 苏州双东建设计工程有限公司
42 | 厦门太古发动机服务有限公司三期厂房新建 | 基础 | 建设单位 | 厦门太古发动机服务有限公司 | 1.查无标养室环境条件核查记录；混凝土试块台账未按要求建立；标养室内温度为29℃；局部混凝土试块表面干燥。 2.质量员备案人数不足。 3.查施工安全日志未体现动火作业内容（2025年7月29日）。 4.北侧施工照明用电与动力用电混用，未设置照明开关箱。 5.东北角集水坑电线沿地面明设、泡水未采取保护措施。 6.承台基坑（B交5轴、C交6轴）2处临边未设置防护措施。 7.开挖裸土未覆盖到位。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记3.00分，施工企业记3.00分； 3.给予项目总监记2.40分，监理企业记2.40分。
|  |  | 施工单位 | 福建省龙江建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司
43 | 五缘湾公交地块保障性租赁住房 | 基坑支护 | 建设单位 | 厦门公交集团有限公司 | 1.深基坑工程施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 2.施工道路硬化不到位。 3.硬化场地积尘严重。 4.钢筋加工区旁施工照明（前置变压器灯具）保护PE线未连接。 5.基坑南侧冠梁临边防护不到位；施工单位未按规定对高处作业进行专项检查。 6.大门口洗车台旁三级配电箱位于喷淋覆盖区内未采取防水措施 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记6.00分，施工企业记6.00分； 3.给予项目总监记4.00分，监理企业记4.00分。
|  |  | 施工单位 | 中建海峡建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 泉州市工程建设监理事务有限责任公司
44 | 厦门市湖里区2025P10地块及配套工程 | 基础 | 建设单位 | 厦门兆宥盛房地产开发有限公司 | 1.基坑南侧砂子等细颗粒建筑材料未覆盖到位，东北侧和南侧洗车台均积淤未及时清理。 2.深基开挖及支护工程监理实施细则报审表总监代签。 3.深基坑工程、塔式起重机施工前未按规定在“项目监管系统”上填报。 4.基坑底部塔吊基础周边积水未采用有效措施。 5.施工安全日志9月12日之前记录缺失。 6.基坑顶地面局部未硬化、排水沟不通畅。 7.砖胎膜粉刷不平整、局部开裂。 8.钢筋加工场二级箱部位利用围挡钢结构立柱做重复接地。 9.保安亭旁单机箱未设置隔离开关。 10.总配电房等电位的接地装置与施工临时用电系统总配电房位置的重复接地体断开。 11.塔吊四周临边防护栏杆侧向抗冲击力不足。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记4.00分，施工企业记4.00分； 3.给予项目总监记3.60分，监理企业记3.60分。
|  |  | 施工单位 | 中建四局建设发展有限公司
|  |  | 监理单位 | 建发合诚工程咨询股份有限公司
45 | 厦门京东MALL外立面改造提升项目 | 装修 | 建设单位 | 京东五星电器集团（厦门）商贸有限公司 | 1.施工单位3人不在岗且未登录“项目监管系统”请假登记留痕。 2.屋面龙骨隐蔽验收质量员未举牌拍照。 3.2025年9月14日动火作业审批表作业人未签字确认、未填写作业后施工现场处理情况。 4.施工单位企业负责人每月开展检查未留下可追溯记录的相片、视频材料。（施31P6） 5.监理单位1名管理人员不在岗且未登录“项目监管系统”请假登记留痕。 6.屋面女儿墙处幕墙设计为对拉螺栓，现场施工为机械锚栓；屋面23.00m处发现1处后置埋板机械锚栓缺失2个；屋面西侧2处立柱龙骨方管连接处未满焊到位。 7.查无落地式钢管脚手架原材进场报审资料。 8.查无落地式钢管脚手架阶段验收资料。 9.幕墙工程施工图未送审。 10.查无建筑电气施工图。 11.屋面使用的泛光灯开关电源箱无铭牌。 12.未提供泛光灯灯具及其开关电源、电箱、幕墙防雷铜索线等产品的材料进场报审资料。 13.屋面防雷接闪带搭接焊长度不足。 14.幕墙高于屋面部分的金属龙骨、铝板等金属可导电部分未见与屋面接闪带的连接点。 15.7-11轴/K-F轴小屋面的防雷接闪带与其余屋面的防雷接闪带未见等电位联结。 16.现场电工持应急部门的低压电工作业证。（施24P6）（监22P6） 17.施工临时用电的电缆线未做绝缘保护缠绕在避雷带支架上。 18.材料仓库灭火器缺失。 19.现场材料堆放杂乱，建筑垃圾未及时清理。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记5.00分，监理企业记5.00分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第24条、31条，记P6档次处理； 5.监理企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》监理单位第22条，记P6档次处理。
|  |  | 施工单位 | 深圳中壹建设（集团）有限公司
|  |  | 监理单位 | 浙江同洲项目管理有限公司
46 | 2025P09 | 桩基 | 建设单位 | 中饶（厦门）置业有限公司 | 1.查无施工排污水证。 2.安全员1名未到岗履职（安全日志代签、3次未参加监理例会）。（施18P5） 3.M1号楼首层北侧模板加工区域未配备灭火器。 4.M1号楼桩基分项工程未按规定组织验收就进入下一道工序施工。（施23P6）(监20P6） 5.M1号楼桩基础分项未验收就进入下一道工序，监理单位无书面材料予以制止。 6.抽查M1号楼30#桩，现场实际接桩方式为机械连接，试桩记录为焊接，终压力举牌照片与记录不一致 7.现场使用标养箱容量无法满足要求，多组试块未标养，标养箱湿度无法满足要求，未按要求设置标养室。 8.M1号楼负一层梁板同条件试块未放在构件周边，底板试块仅留置3组，留置不足。 9.钢筋加工场桩芯钢筋笼锈蚀严重。 10.M1号楼负一层柱缺陷处理无影像记录。 11.M1号楼首层M1-14~M1-18交M1-E~M1-H轴模板支撑体系斜杆、扫地杆多处缺失。 12.M1号楼首层M1-14~M1-18交M1-E~M1-H轴模板支撑体系主龙骨局部采用单方管。 13.塔式起重机（备案号：闽DO-T202500690）：顶升液压油表油漆污染，指示不清1处。 14.塔式起重机（备案号：闽DO-T202500690）：塔身第3、5节安装广告牌。 15.汽车吊（闽DG2391）：钢丝绳编接长度15cm，锈蚀1处。 16.M1号楼西南角基坑顶部三级配电箱线缆沿地面明明设泡水未采取保护措施。 17.M1号楼二层三级配电箱线缆沿外架明设为采取保护及隔离措施。 18.M1号楼二层三级配电箱未做重复接地保护措施。 19.M1号楼二层移动排插漏保故障。 20.M1号楼西南侧水泵未配备开关箱；M1号楼西南侧水泵未接PE线；钢筋加工区三级配电箱内1处回路保护PE线烧断未及时修复。 21.M1号楼首层电梯井位置临边防护不到位。 22.M1号楼南侧25吨吊车与基坑未保持安全距离。 23.M1号楼基坑南侧北侧临时边坡，东侧边坡均未按设计及方案要求放坡。（施24P6）（监22P6） 24.M1号楼深基坑监测时间仅到2025年9月15日。（施24P6）（监22P6） | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记17.00分，施工企业记17.00分； 3.给予项目总监记8.90分，监理企业记8.90分； 4.施工企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》施工单位第18条、23条、24条，记P5档次处理； 5.监理企业违反《厦门市住房和建设局关于印发厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）的通知》监理单位第20条、22条，记P6档次处理。
|  |  | 施工单位 | 福建陆度建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门住总建设有限公司
|  |  | 建机一体化企业 | 福建元澄建设工程有限公司
47 | 乐安学校基坑支护工程 | 基坑支护 | 代建单位 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 1.第一次工地例会项目经理签字代签。 2.施工单位2名管理人员不在岗且未登录“项目监管系统”请假登记留痕。 3.未按文件要求编写施工安全日志。 4.标养室未建立相关管理制度；查无标养室环境条件核查记录；混凝土试块台账未按要求建立；局部混凝土试块表面干燥。 5.围护桩Z165钢筋隐蔽验收质量员未举牌拍照。 6.施工临时用电系统未做到三级配电；总进线电缆的N线接至外电配电箱的PE排，总进线电缆的PE线悬空未接，施工临时用电系统未达到TN-S系统的要求。 7.钢筋加工场发现1台弯曲机未接PE线、1台电焊机未接PE线。 8.查无施工临时用电施工方案。 9.查无施工临时用电检查验收记录，查无重复接地体的接地电阻测试记录，查无绝缘电阻测试记录。 10.钢筋加工场发现1台弯曲机电缆线用黄绿PE线做相线。 11.分配电箱连接重复接地体与电箱地线排的导线截面积与相线截面积不匹配。 12.现场发现1名工人未佩戴安全帽施工。 13.施工现场未按要求配齐噪声自动监测设备。 | 1.发出《责令改正（整改）通知单》； 2.给予项目经理记7.00分，施工企业记7.00分； 3.给予项目总监记3.00分，监理企业记3.00分。
|  |  | 施工单位 | 正禹建设有限公司
|  |  | 监理单位 | 厦门海投建设咨询有限公司